***Приложение № 1***

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

***за***

***„Абонаментното сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. ”Дякон Игнатий” № 11”***

**І. ОПИСАНИЕ**

Административната сграда на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, находяща се на ул. „Дякон Игнатий” № 11 се обслужва от три асансьорни уредби. Асансьорите са марка „Шиндлел“ и са проектирани, произведени и монтирани през 1999 г. с номера, както следва: 958891 (заден), 958892 (преден ляв) и 958893 (преден десен). Асансьорите са регистрирани в министерството под №№ 0028, 0029 и 0030.

Техническите параметри на всеки един от асансьорите са както следва:

1. **Асансьор № 958891**

* Асансьор № 958891 е с марка „Шиндлер“
* 18 спирки, самостоятелно управление
* Скорост – 1,6 м/сек.

1. **Асансьор № 958892**

* Асансьор № 958892 е с марка „Шиндлер“
* 17 спирки, управление в група с възможност за самостоятелно управление
* Скорост – 1,6 м/сек.

1. **Асансьор № 958893**

* Асансьор № 958893 е с марка „Шиндлер“
* 17 спирки, управление в група с възможност за самостоятелно управление
* Скорост – 1,6 м/сек.

**Асансьор № 958892 и Асансьор № 958893 работят в дуплекс.**

*Участниците могат да направят оглед на обекта в срока преди подаване на офертите си за участие.*

Абонаментното сервизно обслужване асансьорните уредби включва комплексна поддръжка (техническо обслужване) - авариен ремонт и профилактика на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. ”Дякон Игнатий” № 11

**II. ОПЕРАЦИИТЕ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В АБОНАМЕТНАТА ТАКСА И СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ:**

| **№** | **Наименование на операцията** | **Период на извършване** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гресиране на повдигателен механизъм, отклонителна конструкция и обтегачна тежест | 6 месеца |
| 2 | Контрол и доливане на масло в повдигателния механизъм | 10 дни |
| 3 | Контрол и регулация на контакти предпазен праг, предпазна летва, разхлабено въже, клинов механизъм, обтегачна тежест, контакти врати и заключалки | 10 дни |
| 4 | Контрол и регулиране натиск автоматична врата | 10 дни |
| 5 | Контрол и настройка защита на ел. двигателя | 10 дни |
| 6 | Почистване машинно помещение и покрив на кабината | 10 дни |
| 7 | Проверка, смяна и регулация на задвижващ ремък на автоматична врата | 10 дни |
| 8 | Проверка, смяна и регулация контакти врати | 10 дни |
| 9 | Проверка и регулация клинов механизъм и контакт | 3 месеца |
| 10 | Проверка и регулация на контакт пълен товар и контакт претоварване | 10 дни |
| 11 | Проверка, смяна бутон "Стоп" върху кабината | 10 дни |
| 12 | Регулация спирачки | 10 дни |
| 13 | Регулация контакти крайни спиркови | 10 дни |
| 14 | Регулация магнити, магнитни датчици и точно спиране | 10 дни |
| 15 | Регулация фото клетка | 10 дни |
| 16 | Регулация буферно устройство на вратите | 10 дни |
| 17 | Регулация лифт заключващ механизъм на автоматична врата | 10 дни |
| 18 | Регулация плавно отваряне и затваряне на автоматична врата | 10 дни |
| 19 | Регулация на отключващ лост | 10 дни |
| 20 | Регулиране на заключалка врата | 10 дни |
| 21 | Смяна на свързващи клеми | 3 месеца |
| 22 | Смяна на електрически лампи в кабината и контролни лампи на бутоните | 10 дни |
| 23 | Смяна на бутони | 10 дни |
| 24 | Смазване релсов път на кабина и противотежести | 6 месеца |
| 25 | Смяна и регулация контакти заключалки | 10 дни |
| 26 | Смазване ос на обтегачна тежест на скоростен ограничител | 3 месеца |
| 27 | Смяна контакт на ограничител на скоростта | при необходимост |
| 28 | Смяна контакт за автоматична врата | при необходимост |
| 29 | Смяна на автоматични предпазители | при необходимост |
| 30 | Смяна основа на предпазител | при необходимост |
| 31 | Смяна масло на повдигателен механизъм | 6 месеца |
| 32 | Смяна пружина на автоматична врата | при необходимост |
| 33 | Смяна ремък на задвижващо устройство на автоматична врата | при необходимост |
| 34 | Смяна буфер пружинен на задвижващо устройство на автоматична врата | при необходимост |
| 35 | Смяна основа на магнитен датчик | при необходимост |
| 36 | Смяна лампа на фотоклетка | при необходимост |
| 37 | Смяна табло "Ревизия" | при необходимост |
| 38 | Смяна силов контакт 220V | при необходимост |
| 39 | Смяна и регулация контакт разхлабено въже | 6 месеца |
| 40 | Смяна и регулиране контакт предпазна летва | 6 месеца |
| 41 | Проверка, настройка и смяна буфер кабина | 12 месеца |
| 42 | Проверка, настройка и смяна на буфер противотежест | 12 месеца |
| 43 | Почистване на шахта | 10 дни |
| 44 | Проверка и смяна закрепване на релсов път кабина | 10 дни |
| 45 | Проверка и смяна закрепване на релсов път противотежест | 10 дни |
| 46 | Проверка и замяна на вентилатор кабина | 3 месеца |
| 47 | Подмяна на въжета | 10 дни |
| 48 | Проверка на заземление елементи на асансьора | 6 месеца |

Поддръжката на асансьорите следва да се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори.