Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатична инсталация чрез подмяна на термопомпен агрегат за сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“

- ОПИСАНИЕ на съществуващата система за климатизация на сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията находяща се на ул. „Дякон Игнатий“ № 11:

В сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е изградена конвективна охладителна / отоплителна инсталация с принудителна циркулация, въведена в експлоатация през 1999 г., която не обхваща всички помещения.

Охлаждането на по-голямата част от високото тяло е осигурено централно, с въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат, термопомпено изпълнение Carrier, работещ в режим на охлаждане със студоносител вода с параметри 7/120С и в режим на отопление с параметри 40/450С. Агрегатът, е разположен в двора, върху съществуващ фундамент с общи размери: дължина 5,75 м. и широчина 2,40 м. Съществуващият фундамент е разположен над земя. Захранващите тръбопроводи са монтирани под тавана на сутерена в сградата и през инсталационната шахта от северната страна стигат до последния етаж.

Вентилаторните конвектори в работните помещения са за открит таванен монтаж над вратите. Във фоайето на сградата и помещенията на партерния етаж вентилаторните конвектори са скрити над окачен таван, като подаването на обработен въздух става през вентилационни решетки. Хоризонталните разпределителни тръбопроводи са монтирани скрито в кутии по стените на коридора на всеки етаж. Отвеждането на конденза е с тръбопроводи, минаващи успоредно на разпределителните, до вертикален канализационен клон в инсталационната шахта. Отвеждането на конденза е гравитачно.

Климатична инсталация в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. Дякон Игнатий № 11, се състои от компонентите посочени в Таблица № 1.

Таблица № 1

| № | Елементи на климатичната инсталация | К-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термопомпен агрегат CARRIER, тип 30DQ 120 с въздушноохлаждаем кондензатор, комплект с датчик за поток с хладилен агент: R-407C – с количество хладилен агент до 90kg | 1 |
| 2 | Климатични камери: 2.1. CARRIER, тип 39 FB 340, състояща се от следните секции по посока на въздуха: * вентилаторна (смукателна система) * смесителна с 3бр. жалузийни клапи * филтърна - филтър EU4 * отоплителна * охладителна * вентилаторна (нагнетателна система) 2.2. CARRIER, тип 39 FB 130, състояща се от следните секции по посока на въздуха: * вентилаторна (смукателна система) * смесителна с 3 бр. жалузийни клапи * филтърна - филтър EU4 * отоплителна * охладителна * вентилаторна (нагнетателна система) | 1 1 |
| 3 | Вентилаторни конвектори CARRIER, тип 42 EZ | 233 |
| 4 | Циркулационни помпи: 4.1. GRUNDFOS, тип LM 80-200/187 4.2. GRUNDFOS, тип UPS 32-80 4.3. GRUNDFOS, тип UPS 25-80 4.4. GRUNDFOS, тип UPS 32-120 | 4 1 1 2 |
| 5 | Ел.табло за управление и силово захранване LANDIS & STAEFA | 1 |
| 6 | Мембранни разширителни съдове: 6.1. CALEFFI, тип MAXIVAREM LR300, комплект с предпазен клапан и манометър 6.2. VAREM, тип MAXIVAREM LR, комплект с предпазен клапан | 1 1 |
| 7 | Трипътни мотор вентили: 7.1. LANDIS & STAEFA, TnnVXG 44.32-16 7.2. LANDIS & STAEFA, тип VXG 44.20-6,3 7.3. LANDIS & STAEFA, тип VXG 44.15-2,5 | 1 1 2 |
| 8 | Тръбни разводки | 1 |

Местоположението на термопомпения агрегат и подхода към него по т. 1 от Таблица № 1 е както е показано на схемите/ скиците и снимките – Приложение към техническата спецификация.

Оглед на мястото на основния ремонт може да се извърши след предварителна заявка, в рамките на работното време на ведомството, към г-н Христо Грънчаров специалист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“ на тел.: 02 9409 309.

Огледът на съществуващия термопомпен агрегат, диаметрите на свързващите тръби и останалите елементи на климатичната система се осигурява в помощ на участниците в обществената поръчка за планиране на всички необходими материали и дейности за присъединяване на агрегата, вкл. редукция при необходимост на съществуващата тръбна мрежа.

- ИЗИСКВАНИЯ за демонтаж и извеждане от експлоатация на термопомпен агрегат CARRIER, тип 30DQ 120 с въздушноохлаждаем кондензатор, комплект с датчик за поток

Извеждането от експлоатация да се извърши в съответствие със законодателството в Република България по отношение на хладилния агент и термопомпения агрегат – Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите актове, издадени въз основа на посочените закони.

- ДОСТАВКА НА ТЕРМОПОМПЕНИЯ АГРЕГАТ

Минимални изисквания

Съгласно предмета на настоящата обществена поръчка следва да се подмени термопомпения агрегат посочен под № 1 в таблица № 1 от настоящата техническа спецификация.

Агрегатът трябва да включва нужното окабеляване, вътрешни тръбни трасета и връзки на хладилните кръгове, да е зареден с необходимото количество хладилен агент, да има микропроцесорно управление и потребителски интерфейс – да е заводски/нов термопомпен агрегат въздух-вода - готов за работа.

Изисквания за качество:

Характеристиките на агрегата да са сертифицирани по Eurovent Certita Certification или еквивалентен от независима сертифицираща лаборатория. Изискването се доказва с копие на сертификат за предлагания агрегат.

Агрегатът да е произведен в съответствие с действащите към момента европейски актове, регламентиращи обществените отношения, свързани с термопомпени агрегати, като:

- Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници;

- Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията от 30 март 2011 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от електродвигатели;

- Регламент (ЕО) № 640/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели;

- Директива 2014/68 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно предоставянето на пазара на оборудване под налягане;

- Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО;

- Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;

- Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост;

- Стандарт EN 60204-1 / БДС EN 60204-1:2006/A1:2009 или еквивалентен относно безопасност на машини.

Съответствието на агрегата със съществените изисквания по смисъла на чл. 21 от Закона за техническите продукти се удостоверява с маркировка за съответствие, с допълнителна маркировка и с декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7 от закона, и с техническо досие - което от посочените е приложимо в зависимост от агрегата.

- ИЗИСКВАНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АГРЕГАТА

Участниците могат да предложат в офертите си агрегат с технически характеристики равни или надвишаващи следните изисквания:

1. Охладителна мощност - не по-малка от 370 kW*

2. Отоплителна мощност - не по-малка от 395 kW*

3. Минимален коефициент на трансформация за режим отопление COP (kW/kW): 2,80 (топлоносител вода 40οC/45oC)

4. Минимален хладилен коефициент за режим охлаждане EER (kW/kW): 2,70 (студоносител вода 7οC/12oC)

5. Хладилен агент: R410A или R134a.

6. Минимален клас на енергопотребление „C” в режим на охлаждане

7. Минимален брой компресори - 2 бр.

8. Минимален брой хладилни кръгове – 2 бр.

9. Минимална мощност не по-голяма от 25%.

10. Максимални загуби на налягане в изпарителя до 25 kPa. В случай, че предложеният агрегат е с по-голяма загуба на налягане в изпарителя по водна страна, участникът може да предложи допълнителна циркулационна помпа към агрегата, монтирана от производителя, която да покрие необходимата разлика. От техническата спецификация на предложения агрегат следва да са видни техническите параметри на допълнителната циркулационна помпа.

11. Ниво на звукова мощност при пълен товар не по-високo от 95 dB(A)

12. Максимално ниво на звуково налягане на 10 m от агрегата: до 65 dB(A)

13. Възможност за управление на външни циркулационни помпи.

14. Агрегатът трябва да бъде зареден с необходимото количество хладилен агент за нормалното му функциониране.

Изисквания, свързани със спецификата на площадката за ремонт и подхода към нея:

15. Максимални размери на съществуващата площадката, дължина х ширина (mm): 8750 x 5000, с кота: - 2,35m от кота терен.

На площадката с размери описани по-горе трябва да се монтира новия агрегат на място на съществуващия, като участникът има право да използва съществуващия фундамент, да го увеличи или да го замени с нов за негова сметка, при необходимост и да гарантира минимални обслужваеми отстояние около агрегата по данни на производителя, така че бъдещото му обслужване да не бъде възпрепятствано.

*Работни условия при които да са изпълнени минималните технически характеристики:

- Температура на студоносителя, входяща / изходяща (°C): 12оС / 7оС.

- Температура на топлоносителя, входяща / изходяща (°C): 40оС / 45оС

- Външна температура (° C) за режим охлаждане: +35οC DB

- Външна температура (° C) за режим отопление: +7οC DB

- Вид на работния флуид – вода

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРМОПОМПЕНИЯ АГРЕГАТ:

1. Агрегатът да е комплектуван с щуцери, осигуряващи бърза връзка по водна страна – на резбово или фланцово съединение.

2. Агрегатът да е с фабрично инсталиран главен прекъсвач на електро захранването.

3. Управлението да е с дисплей и да има минимум следните функции:

  - Възможност за Web свързаност;

  - Програмируем седмичен график на работа.

4. Да се осигури защита от замръзване на изпарителя при отрицателни външни температури, посредством електрически нагревател в долната част под топлообмения апарат, между него и топлоизолацията.

5. Топлообменият апарат вода/хладилен агент да издържа на максимално работно налягане от страна на водния кръг до 10 bar и да е термично изолиран с топлоизолация с дебелина минимум 19 mm.

6. Да се осигури реле за управление на външна циркулационна помпа.

7. Да се осигури защита от замръзване на въздушноохлаждаемия топлообменен апарат чрез електрически нагревателни елементи в долния край на топлообмения апарат, връщане на горещи пари от компресора в ниската част на топлообмения апарат или друго техническо решение, което да сведе до минимум реверсирането на хладилния цикъл от четирипътния вентил и използване на топлината от фазовия преход при кондензация за размразяване.

8. Агрегатът да работи стандартно при външни температури в диапазона от -10°C до +43°C.

9. Да се осигури допълнителна шумоизолация на компресорите - монтирана заводски от производителя на агрегата.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Срок за изпълнение на обществената поръчка - да не е по-дълъг от 70 (седемдесет) календарни дни, и да включва времето за демонтаж и извеждане от експлоатация на съществуващия термопомпен агрегат, доставка на нов, монтаж, пускане в експлоатация, включително единично изпитание и 72-часови проби (студена и топла) в експлоатационни условия.

- Гаранционен срок на доставения термопомпен агрегат - определен от производителя, но не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, пускане в експлоатация и извършване на 72-часови проби.

- Гаранционното обслужване следва да включва труд, материални и транспортни разходи;

- Гаранционното обслужване се извършва на място при Възложителя, от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30. Изпълнителят трябва да осигури възможност за приемане на заявки за проблеми чрез електронната поща, факс и/или телефон;

- Време за реакция на място след подаване на сигнал за повреда – максимум 12 часа, ако сигналът е подаден до 13:00 часа; ако сигналът е подаден след 13:00 часа – до 16 часа.