| ОБЕКТ : | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |
| --- | --- |
| ЧАСТ : | ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ |
| ФАЗА ЕТАП : | РАБОТЕН ПРОЕКТ ВТОРИ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ : | ##### МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |

|  | проектанти : арх. Дарина Димитрова арх.Константин Косев инж. К.Ганева инж. Л. Синадинска инж. Ст. Чамова инж. П. Тарлова Управител на "Нет Комс" ООД: Ивайло Богданов |
| --- | --- |
| ОБЕКТ : | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |
| ЧАСТ : | ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ |
| ФАЗА ЕТАП : | РАБОТЕН ПРОЕКТ ВТОРИ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ : | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

І.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност

І.1.1 Обемно планировъчни и функционални показатели на строежа

І.1.1. Общи положения

Настоящият проект е разработен на основание на договор № Д-62 от 23.10.2012г. между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и "Нет Комс" ООД. За обекта е издадена виза за проектиране от главния архитект на София от 15.03.2012г. На 30.03.2012г. за имота от ГИС - София е издадена комбинирана скица. Неразделна част от договора за проектиране е заданието за инвестиционно проектиране.

Административният адрес на сградата е ул."Генерал Гурко" № 6. Според актуалния регулационен план попада в кв.469а по плана на местност "Главен градски център Г-8 и Г-10", град София.

І.1.2. Ситуация

Обект на проектирането е част от етажа, на кота + 21,72 на сградата на Централна поща разположена към ул. "Генерал Гурко", Вътрешен двор, ул."Кузман Шапкарев" и ул. "Дякон Игнатий" Подходите към площта предмет на заданието са от съществуващите стълби към коридора от страната на ул."Генерал Гурко". Връзката на обекта с първи етап от проекта се осъществява при входа на бившия стол на пощенската сграда.

І.1.3. Цел на проекта

Целта на проекта е съхраняването на архитектурно-художествения архитип, създаване на здравословна и безопасна работна среда и привеждане на обекта към изискванията за общодостъпна среда. Наред с това обектът ще бъде пожарно обезопасен и приведен към изискванията на Закона за енергийната ефективност.

Функцията на сградата ще бъде запазена.

1.1.4. Състояние на строежа

В определената площ към настоящия момент се помещават основно канцеларии на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи". С Решение на Министерски съвет тази площ е придадена за ползване и управление на МТИТС. Освен това в тази площ се включват санитарни помещения и коридорите в зоната.

Обекта е изграден по архитектурни проекти за надстройка на мансардния етаж, изпълнени през 1978 г. по проект на ИПП „Испроект” – гр. София. Надстройката е от метална конструкция. Фасадите към улиците са облицовани с медна ламарина, а към вътрешните дворове са вертикални, като продължават съществуващите стени. Покривът е плосък от LT ламарина, с 4 % наклон към вътрешността, където е решено отводняването със стоящи улуци.

Всички стени ,разделящи канцелариите и канцелариите от коридора, са изпълнени от етернитови панели с дебелина 6см. Във всички помещения са монтирани окачени тавани, тип "Армстронг", като на места е компрометиран. В инсталационно отношение, няма инсталации, които следва да се запазят.

І.1.5. Планово решение и предвидени строително-монтажни работи

І.1.5.1. Обща част

- При разработване на решението са съблюдавани техническите спецификации от заданието за пректиране.

- Спазено е ограничението от визата за проектиране и не са променяни застроената площ, застроения обем на сградата, котата на корниза и билото.

- Премахват се всички неносещи преградни зидове от етернитови панели /поради тяхната канцерогенност/.

- Премахват се етернитовите плоскости от вътрешната страна на наклонените фасадни повърхнини.

- Поради лошото състояние на LT ламарината същата ще се премахне и на нейно място се предвижда да се монтират трислойни термопанели с PVC покритие.

- Пълна подмяна на дограмата и финишните обработки.

- Решение на офисите по система "Отворен офис".

- Основното влизане в тази част от етажа ще се реализира от стълбищната клетка към ул. " Генерал Гурко" и връзка към помещенията от първи етап през входа на съществуващата зала за хранене на бившия стол..

- Запазване на всички носещи конструктивни елементи, като се предвижда същите да се обработят срещу корозия и се нанесе противопожарно покритие.

- Работните помещения са ориентирани към фасадите с максимален бр. прозорци на нормална височина.

- Развиване на санитарен възел за хора с увреждания.

- Решението е функционално обвързано с това на І-вия етап от проекта.

І.1.5.2. Планово решение

В пространствено отношение решението се базира на следните принципи:

- Разполагане на максимален брой работни места към ул. "Гурко";

- В близост до входа от централното стълбище е организиран кабинета на директора и секретарката;

- Осигуряване на самостоятелен достъп към останалата част на етажа,  засегната от преустройството;

- Монтаж на витрини между коридорите и работните зали, както и между кабинетите на "Началниците на отдели" и съседните работни помещения;

- Организиране на групи от пом. за началника на отдела и пом. за секторите на отдела.

- Работните места се разделят с леки офис прегради.

Предлаганата организация максимално се придържа към съществуващата организация на работните места. За решение на задачата се предвижда да се премахнат всички етернитови преградни стени между съществуващите канцеларии към ул. "Гурко" и ул."Дякон Игнатии". Ще бъдат премахнати и стените между коридора и сегашните канцеларии. Това се налага освен по функционални причини, също така и по санитарно - хигиенни причини. Наред с това значително се намалява теглото, защото новите прегради са много по - малко. Организацията на залите ще се осъществи чрез преграждане с леки щендерни стени от гипсокартон.

Към ул. "Дякон Игнатий" се организира работна зала с капацитет  7 работни места и помещение за "началник отдел". В тази зона се организират две работни помещения за "Трайно привлечени външни експерти" с капацитет по две работни места всяко.

В северния ъгъл на етажа към ул. Дякон игнатии" и ул."Гурко" са развити три помещения за "Външни одитори".

По протежение на фасадата към ул. "Гурко" до ул. "Кузман Шапкарев" са развити работни помещения както следва:

1бр. с 9 работни места

1бр. с 6 работни места

1бр. с 10 работни места

Тук са организирани и още два кабинета за началници на отдели.

"Директорския кабинет" и пом. за " Секретар и изчакване" е в южната част на обекта към ул."Кузман Шапкарев"и използваемата тераса. Пред директорския кабинет е предвидено уширение на коридора където може да става изчакването.

Частта от етажа ще има пряка връзка с първия етап от преустройството и основното стълбище към северния вътрешен двор. Съществуващите санитарни възли ще се ремонтират и ще се използват за да обслужват работещите в преустроените кабинети. Развива се тоалетна за лица с увреждания. За тоалетните се предвижда да се премахнат всички преградни стени и новата планова организация ще се реши със стени от хидроустойчив гипсокартон и PVC прегради. По този начин ще може ширината на тоалетните клетки да се увеличи и да отговаря на изискванията на нормативната уредба.

В съседство с тоалетните се развива малък офис.

Проектът предлага и подмяна на директния асансьор, между 7 и 8 ос, от партера до преустроявания етаж. Асансьора и сега е директен, но не отговаря на изискванията за безопасна експлоатация.

Инсталациите ще се проведат в окачения таван по метални скари. Довършителните работи ще се синхронизират с проекта за първия етап

; от преустройството.

І.1.6. Строително - монтажни работи

Всички нови преградни стени ще се изпълнят от щендерни, гипсокартонни стени, както следва:

- за санитарните помещения и помещенията с влагово натоварване - от хидроустойчив гипсокартон;

- за облицовка на метални конструкции - 2 пласта пожароустойчив гипсокартон на размината фуга;

- за облицовка от вътрешната страна на фасадните стени - 2 пласта пожароустойчив гипсокартон на размината фуга;

Подове - предвижда се да се премахнат всички съществуващи настилки с изключение на мозайката в коридора. В работните помещения ще се монтира ламиниран паркет с клас мин. 3333 и дебелина мин. 10мм. В коридорите и санитарните помещения ще се монтират плочи от гранитогрес.

Окачени тавани - окачените тавани ще се изпълнят от пожароустойчив гипсокартон в комбинация с пожароустойчив таван с пана 60х60см. с падащ борд.

Поради пълната амортизация на съществуващата LT ламарина, настоящия проект предвижда същата да се демонтира. На нейно място ще се монтира трислоен термопанел с дебелина 10см. Така ще се осигури хидро и топлоизолация на сградата.

Дограмата се предвижда, както следва:

- външна дограма - петкамерна PVC със усилен профил. При демонтажа на съществуващата и монтажа на новата дограма, следва да се запази изцяло съществуващата медната ламаринена обшивка около прозорците. Делението на дограмата е съобразено със съществуващото положение.

- вътрешна дограма - МDF за работните помещения и входовете към санитарните възли;

- PVC за санитарните клетки - ще се доставят заедно с преградните стени от системата за преграждане на тоалетни.

І.2. ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

І.2.1. Застроена площ засегната от ремонта на ІV етаж - работни помещения 	- 804,07кв.м.

І.2.2. Общо засегната застроена площ 							- 804,07кв.м.

І.2.3. Застроен обем от засегнати от ремонта обеми					- 2810,55м3

І.2.4. Категория на строежа – ІI-ра, буква „з”. Съгласно Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011г.)  на Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

І.2.5.Клас на строежа по пожарна опасност 					- Ф3, подклас Ф3.4.

І.3.1. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи.

Всички стоманени елементи са проектирани съгласно Наредба № 3 от 21 07 2004 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, ДВ бр.92 от 2004г. Изменения и допълнения от ДВ бр.33 от16.04.2005г., Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, Изд. "АВС Техника", 1997 и Норми за проектиране на стоманени конструкции, Изд. "АВС Техника", 1997г.

Основния скелет на сградата е стоманобетонна рамкова конструкция с плочи с дебелина от 16 до 18см.

І.3.2. Класове по реакция на огън на строителните продукти

| №д | Вид на конструкцията и елемента | Дебелина (най-малко сечение), mm | Огнеустой- чивост R,E,I, min | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стени обикновени печени тухли с уплътнени фуги или измазани | 120 | 120 | А1 |
|  | Стени обикновени печени тухли с уплътнени фуги или измазани | 250 | 330 | А1 |
| 2. | Колони и подпори (от стомана) 240х120 защитени с два пласта пожароустойчив гипсокартон на размината фуга | 30 | 60 | А2 |
|  | Покривни конструкции със стоманени греди и с пълнеж от продукти с класове по реак- ция на огън А1 и А2, защитени с боя и пожароустойчив окачен таван |  | 90 | А1 |
|  | Подова конструкция- стоманобетонна с покритие 3,0см | 180 | 120 |  |
|  | Покривно покритие от трислойни панели (от ламарина 0,8 mm, пенополиуретан – 94 mm, и ламарина – 0,8 mm). Фуги, уплътнени с експандиран пенополиуретан | 100 | 15 | B. S2 . d0 |
|  | Растерните окачени тавани на AMF осигуряват граница на огнеустойчивост до REI 120 |  | 90 | A2s1d0 |
|  | Гипсокартонни преградни стени | 15,5 | 90 | A2-s1, d0 |
|  | Врата за раб. пом. От MDF | 15 | 60 | D-s2, d0 |

І.2.3. Плътност на топлинно натоварване

- За офиси /приравнен към транспортни бюра/-100 KW.h/m2

І.4. Клас на функционална пожарна опасност - Ф3

І.5. Подклас на функционална пожарна опасност Ф3.4.

І.6. Степен на пожароустойчивост сградата - I-ва

От етаж са осигурени два разсредоточени изхода - един към същ. стълбище на сградата, един към съществуващо стълбище в топлата връзка мужду двата вътрешни двора през коридорите на етап І.ви от проекта.

Не се сменя натоварването на конструктивните елементи, а същ. метални конструкции ще се обмажат с противопожарна боя и ще се защитят със пожароустойчив гипсокартон и пожароустойчив окачен таван.

Вратите по пътя на евакуация се отварят навън, по пътя на евакуация

ІІ. Активни мерки за пожарна безопасност

- Димо и топлоотвеждане

Разработена съгласно глава девет на Наредба Із -1971 и Указания на директора на ГД"ПБС"-МВР, рег.№ ПО-ПС-1227 от 26.11.2010г., таблица №14 не се налага изграждане на допълнителни отвори за отвеждане на топлината и дима.

На основание на чл.13 от НАРЕДБА № Iз-1971от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар за сгради от клас на ФПО - Ф3.4. - АПГИ се проектира и изгражда за площ над 2000кв.м. , в случая имаме 804,07кв.м., следователно не се изисква.

На основание на Приложение №1 към чл.3, ал.1, т.2.1.е  предвидено да се изгради, адресируема пожароизвестителна инсталация.

2. Пожароизвестителна инсталация

2.1. Техническо решение.

ИЗИСКВАНИЯ:

Съгласно общовалидните изисквания на Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар подлежащите на пожароизвестяване помещения се обхващат с необходимия брой автоматични пожароизвестителни детектори, ръчни бутони и звукови сигнализатори.

Ръчните бутони се предвижда да се разположат по евакуационните пътища.

Вградените в централния панел програмируеми релейни контакти осигуряват управление и комутация на главното ел.табло за безопасност на евакуация при пожар.

2. 2.1. Изборът на функционална, надеждна, гъвкава в техническо и програмно отношение и най-съвременна в технология на детекция на пожар от една страна, а от друга - модерна цифрова микропроцесорна технология на изграждане на отделните модули и елементи, налага използването на аналогово-адресируем централен панел, детектори и други елементи като основа за реализация на задачата.

Пожароизвестителната инсталация е изградена на базата на адресируема пожароизвестителна централа Sincro на фирма Kentec Electronics Ltd - Великобритания, комплектована с автоматични пожароизвестители HOCHIKI. Съоръженията са одобрени за монтаж в Република България. Пожароизвестяването може да бъде осъществено с всяка друга техника, която отговаря на изискванията за изграждане на пожароизвестителни системи на територията на Република България.

KENTEC е адресируема централа с възможност за организиране от 1 до 8 кръга със 127 адреса на кръг. В зависимост от пожарните зони, системата може да се програмира и да се конфигурират  16, 48, 96 зони.

Проектирана съгласно строгите изисквания на Британския стандарт, пожароизвестителната централа  предлага гъвкавост в проектирането, инсталирането и експлоатацията. Идеална е за употреба в обекти, където е необходимо бързо и точно определяне мястото на възникналия пожар.

Метален заключващ се капак осигурява ограничен достъп до контролният панел, но позволява наблюдение на цялата визуална индикация. Всеки панел има интегриран захранващ блок и място за батерии.

Пожароизвестителната централа следи системата по захранване:

- отпадане на захранващото напрежение - мрежово;

- ниско ниво на батерията;

-разкачена батерия или изгорял предпазител на акумулаторната батерия;

- изхода за заряд на батерията;

- следи главния 24V регулатор;

- електронна защита на изхода за захранване на кръговете;

- вграден изолатор  във входната и в изходната верига.

Пожароизвестителната централа отговаря на ISO 9001: BS EN 54 Рart  2 и 4.

Пожароизвестителната централа има две нива на управление:

- достъп до I - во ниво - посредством код на потребителя;

- достъп до II - ро ниво - посредством код на инсталатора.

Програмирането на централата, изходите, функциите и др. се извършва с компютър.

Използуваният контролен панел е с един кръг, 16 зонови LED индикации, памет от 1000 събития, свързване в мрежа с други 
Syncro панели, има три програмируеми релета и LCD дисплей. На кръга могат да се включат до 127 адресни модула.

Имайки предвид поведението на горене на съхраняваните материали, са предвидени следните адресируеми датчици, които изцяло удовлетворяват изискванията на европейската норма EN 54/7 (датчиците са производство на фирма HOCHIKI):

Фотоелектричен димен датчик ALG-E-предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, като реагира над определен праг на концентрация на дим в охраняваната среда, той е ниско профилен адресируем оптичен димен датчик, използуващ светлинно разпръскващ принцип на детекция. Проектиран е да елиминира фалшиви аларми от насекоми, а така също да бъде лесен за почистване и ежедневна поддръжка.

ALG - E е с широко приложение, предназначен е да детектира видими димни частици свързани с пожари, включващи  материали като мека мебел, ПВЦ, пластмаси и др.

- захранващо напрежение -  24 V;

- нормална работа при напрежение в диапазона DC 15.0 - 30.0 V;

- ток в спокойно състояние - 120  А при 24 V;

- индикация за сработил датчик - LED;

- работна температура - - 100 С до + 500 С;

- относителна влажност -  95%

-размери - ф 100 х 46 mm

-охраняема площ 112 кв.м

- тегло - 95 g.

- сертификат - EN - 54 – Part  7

-има подвижна камера, която може да бъде лесно почистена или подменена, улеснявайки поддръжката.

Димните оптични адресируеми детектори имат проектни детектиращи характеристики, определени от производителя, съответно:

– кръг с диаметър 15 метра / площ 10.6 х 10.6 = 112 кв. метра;

Стандартна основа за датчици серия YBN-R/3;

Ръчен адресируем пожароизвестител HCP-E-в корпус по промишлен стандарт KAC и има вграден адресируем модул. Бутонът може да бъде адресиран от 1 до 127 адрес посредством DIL ключ на платката. Устройството използува един адрес от лупа. При активиране на съответен адресируем бутон вградения в него светодиод започва да свети постоянно. Сертификат BS5839 Part 2 на LPCB, предвидена е възможност за тест чрез специален ключ. Оборудван с улесняващи монтажа конектори. Осигурява моментална реакция.

Адресируеми електронни сирени – сирена със специфичен дизайн и звукови характеристики, възможност за програмиране на адреси от 1 до 127 с помощта на Hochiki програматор. Тя е проектирана да осигурява звук с висок интензитет 100 dB при минимална консумация

От направените проучвания и преценка на обекта е възприета концепцията за адресируема система с разпределена интелигентност. При тази система всяка адресна точка има собствен микроконтролер с голям обем памет и поема част от функциите на централата. Аналоговата стойност на сигнала от един или повече сензори в пожароизвестителя (ПИ) се оценява в него съобразно програмираните данни на системата и се докладва в цифров вид като решение за преминаване на системата в зададен работен режим (тревога, подпрагова тревога, повреда и др.).

ПИ следят състоянието на околната среда и се приспособяват към нея, следят собственото си състояние и го оценяват на базата на самообучение и определят степента на замърсеност, повреда на сензор, предпрагова тревога, необходимостта от обслужване и други състояния на ПИ.

Приели сме за обекта пожароизвестителна централа, която изпълнява всички задължителни и опционни функции на БДС EN 54.  Притежава заключение от НС „ПАБ” за приложимост в Република България.

Предвид пълната взаимозаменяемост на всички видове автоматични ПИ, в процеса на изграждане и експлоатация на инсталациите е възможно целесъобразно заменяне на един вид с друг, ако е продиктувано от изменения в използването на определени помещения или се появят достатъчно причини за това.

2.2.2. Описание и обосновка на приетите решения

Предвидено е пожароизвестяване във всички помещения на сградата, без санитарните възли и помещенията с мокри процеси в тях. Пожароизвестителните датчици се присъединяват към кръга на централата, която ще бъде монтирана в помещение „Сървър”.

Всеки от адресируемите пожароизвестители има собствен адрес и при задействането му на дисплея на пожароизвестителната централа се изписва адреса и мястото на монтаж на известителя.

Адресируеми ръчни пожароизвестители са предвидени на изходите, на пътя за евакуация. Монтират се на стена на височина 1,40м от готов под.

За алармиране при възникване на пожар са предвидени сирени, монтирани в коридорите.

2.2.3. Разположение на централните съоръжения

Пожароизвестителната централа се монтира в помещение „Сървър”. Тъй като на етажа няма 24-часово присъствие на хора, е предвиден рипитер, монтиран при портиера на партера за предаване на информацията в случай на пожар.

ПИЦ се предвижда за монтаж на удобно място за обслужване, на височина 1,50м от готов под и около нея да е осигурено свободно пространство не по-малко от 0,5м, а над нея 1,00м. Същата да се нивелира.

Захранването на централата с ~220V да бъде осъществено от ел.табло с непрекъснат режим на работа на самостоятелен токов кръг без други консуматори с кабел СВТ 3х1,00мм².

Захранването на пожароизвестителната централа се резервира с 2 броя акумулаторни батерии 12V/7Ah, свързани последователно. Капацитетът на батериите е изчислен да поддържа системата 48 часа в нормално състояние, като е предвиден и резерв. При отпадане на основното захранване пожароизвестителната централа автоматично преминава към захранване от акумулаторните батерии, монтирани в нея. При възстановяване на основното захранване централата автоматично се връща към него и акумулаторните батерии преминават в режим на подзаряд.

При свързването на жилата на контура да се спазва стриктно полярността. Жилата и екранните проводници се свързват посредством кабелни накрайници. Екранните проводници от двете страни на всеки контурен елемент се свързват сигурно към определената за това клема.

ПИЦ се заземява с третото жило на захранващия кабел.

2.2.4. Монтаж на пожароизвестители

Автоматичните пожароизвестители се разполагат върху  таваните на не по-малко от 30 см от луминисцентни осветителни тела, обикновено в центъра на свободно каре, между две осветителни тела, по възможност близо до пресечната точка на диагоналите на помещението. Повърхността на монтиране на основните трябва да бъде равна. При неравности и кривини те трябва да се изравняват. Не се допуска деформиране на основите чрез прекомерно притягане.

Ръчните пожароизвестители се монтират на места, добре видими, удобни за задействане и същевременно защитени от случайно задействане и повреди. Разполагат се на височина 1,40 м от готов под. Разположени са в близост до изходите, като е спазено изискването от която и да е точка на дадения етаж не трябва да се изминава повече от 40 м до достигане на ръчен ПИ.

2.2.5. Кабелнa мрежа

От гледна точка на защита на трасетата от външни електрически смущения ще се използва екраниран проводник - трудно горим пожарен кабел GR3 - 2 х 1,00 мм2, изтеглен в гофрирани тръби над окачен таван. Кабелът от този тип е многожичен, двужилен с пластмасова изолация за всяко жило, единичен неизолиран заземителен проводник, общ екран от алуминиево фолио и външна пластмасова изолация, оцветена в червено. Той гарантира от една страна електрическите характеристики на елементите в отделните адресируеми контури, а от друга - висок коефициент на температурна издръжливост и механична якост. Кабелът притежава сертификат за устойчивост на горене от лицензирана лаборатория.

Захранването на централата с ~220V се изпълнява с кабел СВТ 3х1,00мм² на самостоятелен токов кръг без други консуматори.

Отделните линии от ПИЦ до съответните адресни точки (пожароизвестителите) става без прекъсване, а само на клемите на адресните точки.

3. Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи

3.1. По време на строителството

- прахов пожарогасител - 6кг. клас на праха АВС		- 	2бр.

- пожарогасител на водна основа – 9л. /коф помпа/  		-	2бр.

3.2. По време на експлоатацията за етажа съгласно Приложение №2 към чл.3, ал.2, раздел ІІ, т.2. от НАРЕДБА № Iз-1971от 29 октомври 2009 г. на пожари в помещенията

по т.ІІ.1.а. -  коридорите:

- Прахов пожарогасител, клас на праха 			- АВС 		- 	2бр.

- Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg 				- 	2бр.

- Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с вода 		- 	2бр.

ОБЩО

- прахов пожарогасител - 6кг. клас на праха АВС		- 	4бр.

- пожарогасител на водна основа – 9л. /коф помпа/  		-	4бр

- пожарогасител с въглероден диоксид - 5 kg			-	4бр.

приложение:

1. План - схема на ІV етаж кота +21,73

2. Сборна схема на първи и втори етап

Съставили:

арх. Дарина Димитрова

арх.Константин Косев

инж. К.Ганева

инж. Л. Синадинска

инж. Ст. Чамова

инж. П. Тарлова