СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

- Челна страница					1

- Съдържание						2

- Обяснителна записка 				3

- Количествена сметка				6

- Светлотехнически изчисления

- Чертежи 	5бр.

Списък на чертежите:

- Осветителна инсталация

- Инсталация контакти

- ЕДНОЛИНЕЙНА схема табла

- ЕДНОЛИНЕЙНА схема таблО ГРТ И ГЕТ

- МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

| ОБЕКТ: | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |
| --- | --- |
| ЧАСТ: | ЕЛЕКТРО |
| ФАЗА: ЕТАП: | РАБОТЕН ПРОЕКТ ПЪРВИ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ##### МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |

### Обяснителна записка

Настоящият работен проект е изготвен на база Архитектурен проект, както и данни от специалности “О и В” и ВиК. Цялостната проектна разработка е направена по задание на Инвеститора и е съобразена с технологичното и функционално предназначение на обекта.

Проектът е изготвен и съдържа следните видове ел. инсталации:

-Електрозахранване и разпределителни табла.

-Инсталация осветление и контакти.

-Мълниезащитна инсталация.

При разработването на проекта са спазени изискванията на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №3 “За устройство на електрическите уредби и електропроводните линии” от 09.06.2004г.

- Наредба N4, от 14.08.2003г. – „За проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради

- БДС ЕN 12464-1 Светлина и осветление. Осветление на работни места

- Наредба N2 за ЗБУТ при изпълнение на СМР

- Наредба N Із-1971г. от 29.10.2009г. “Противопожарно-строителни технически норми и правила.

- Наредба №1/ 27.05.2010 г. - за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.)

- БДС EN 1838 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление.

- Наредба № 4 от 22 Декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

- Наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Захранващи линий и табла

Проекта предвижда преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. „Гурко”№6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган по оперативна програма „Транспорт”. Захранването на ГРТ е от табла НН на трафопост в сутерен.

От ГРТ  в помещение се захранва EРТ3,Т1,Т2,Т3, Тплатформа и Тасансьор на четвърти етаж. Захранващите кабели са оразмерени по токово натоварване и пад на напре-жението и са отразени на схемата на таблата. Схемата на захранване на табло е TN-C-S, при която функциите на защитния и неутралния проводник /PEN/ са обединени и се осъществяват от един проводник от източника до табло. Там защитния /PE/ и неутралния /N/ се разделят и не се свързват никъде повече, като инсталациите са с 3 и 5 проводни. Всички табла ще са в съответствие с БДС ЕN60439-3. Предпазителите са изчислени по номинален ток. Предвидено е монтирането на дефектнотокови защити 30 mA на токовите кръгове за контактните излази, които захранват подвижни консуматори и за консуматорите в мокри помещения. Захранващите проводници са тип NYY, изтеглени в тръби по скари със съответния диаметър. Кабелите са изчислени по трайно токово натоварване и допустим пад на напрежение.

- Осветителна инсталация

Осветлението на обекта е съгласно БДС ЕN 12464-1 за осветеност на помещенията. Предвидени са осветителни тела в зависимост от предназначението на помещенията. Приложени са светотехнически изчисления. Осв.тела са съобразно легендата на чертежите.

Предвижда се три вида осветление – основно, аварийно и евакуационно.

Осветлението е отделено на самостоятелен токов кръг. Предвидени са лампени излази във всички помещения. Осветителната инсталация ще се изпълни с проводник NYY 3х1,5мм2. Над окачения таван осветлението е с кабел NYY 3х1,5мм2 в гофрирани тръби прихванат за тавана открито със скоби. Силовите магистрали минават в означените на чертежите места. В кабинетите са предвидени лум. осв. тела 4х14W. За помещения санитарни възли са предвидени осв. тела 1х26W. Управлението на осветлението за кабинети и санитарни възли се осъществява от ключове, а с ключов панел се командва в коридорите осветлението - аварийно и основно.

За безопасно напускане на помещенията при пълно отпадане на напрежението е предвидено и осветително тяло за евакуационно осветление с пиктограма показваща пътя  на евакуация. Осветлението е захранено с кабел NYY 3х1,5. Осветителните тела са със собствени акумулаторни батерии, осгуряващи автономна работа минимум 60 минути.

Силова инсталация

Контактните излази ще се изпълнят с проводник NYY 3х4мм2 до разклонителна кутия и NYY 3х2,5мм2 до консуматора в гофрирана тръба под мазилка за стени. В коридора контактните излази е открито по кабелни скари NYY, по стени е кабел NYY в гофрирани тръби предварително положени  по стена под мазилка. Всички контакти са тип “Шуко” за скрита инсталация. Контактите ще се монтират на височина 0,5м от пода за общи нужди.

На предпазителите на контактите в таблата е предвидена дефектно токова защита.

Мълниезащитна инсталация

Мълниеотводна инсталация на сградата е проектирана с мълниеприемник с изпреверващо действие тип ПРЕВЕКТРОН OPR30 с височина H=2.4м. и обхват на деиствие 28м. Общите изисквания при проектиране на мълниезащитата отговарят на Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства” – Наредба № 4 от 22 Декември 2010 г. Съгласно чл.8 мълниезащитата е III категория, а съобразно изисванията на чл.34, посредством ПРЕВЕКТРОН – активна мълниезащита. На черт. 5 e показанa мълниеприемната инсталация. Спусъците от мълниеприемната инсталация да се свържат към заземителни уредби на показаните на чертежите мeста. Преходното съпротивление на заземителната уредба не трябва да превишава 20 Ома.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСТНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Проектно решение

Предвидени са следните мероприятия по ЗБУТ и ПАБ, съгласно номенклатурата на факторите:

КОД 04 – Изкуствено осветление

1.За всички помещения е осигурена нормена осветеност, отговаряща на изискванията на БДС EN 12464-1 и са отчетени специфичните изисквания на технологията за осветеност и начин на монтаж на осв. тела с цел получаване на необходимата осветеност в помещенията.

2.Предвидено е евакуационно осветление.

КОД 09 –Пожарна безопастност

1.Осветителните тела, контактите, разклонителните кутии, кабелите са съобразени с изискванията на ПСТН и Наредба №3.

Специфични изисквания към електроинсталациите

1.За периодичността на текущите ремонти да се изработят местни заводски инструкции в зависимост от конкретните условия.

2.Аварийният запас от електросъоръжения, части и детайли трябва да отговарят на конкретните нужди с цел осигуряване при необходимост нормалната експлоатация на ел. съоръженията в помещенията.

3.Оглед и почистване на прах и замърсяване на електросъоръженията, двигатели, апаратура и други съоръжения да се провежда в срокове, определени съобразно местните условия, но не порядко от един път на три месеца.

Специфични изисквания към осветителната инсталация

1.В процеса на експлоатация, осв. уредби да се подлагат на следните периодични проверки:

-не по-рядко от един път в годината да се измерва степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност;

-състоянието на осв. уредба (наличието на стъкла, решетки и мрежи на осв. тела, изправност на уплътненията на осв. тела със специално изпълнение) да се проверяват с периодичност, определена от лицата, които отговарят за ел. инсталациите;

2.По време на измерване на осветеността да се измерва напрежението в точката на захранване и в най-отдалечената точка на осветителната инсталация.

3.Оглед и проверка на осветителната мрежа се извършва със следната периодичност:

-измерване на изолационното съпротивление на кабели – 1 път в годината;

- измерване на товарите и стойността на напрежение в отделни точки на ел. инсталацията – 1 път в годината;

4.Почистване на осв. тела, подмяна на изгорелите лампи и ремонт на инсталацията да се извършват при изключено напрежение.

5.Едновременно с почистване на всички осв. тела да се проверява изправността на закрепващите детайли и на контактите.

Всички инсталации да се изпълнят съгласно изискванията на разпоредбите за този вид строителство.

Противопожарна защита

Възможност за пожар се създава само при нарушена изолация на кабелите и проводниците.Отворите на таблата да се уплътнят с противопожарни материали /стъклена вата, азбесто-цимент и др/.

- ПРОЕКТАНТ:..........................................

/инж. Павлинка Тарлова/