ОБЕКТ:   Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул.

"Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На

програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна

програма "Транспорт"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Министерство на транспорта, информационните технологии и

съобщенията

ЧАСТ:     Пожароизвестителна система

ЕТАП:      Първи и втори

ФАЗА:     Технически проект

Обяснителна записка

1. Обща част

Настоящият технически проект обхваща изграждането на пожароизвестителна инсталация в преустройващите се помещения на IV-тия етаж в част от сградата на ул. „Гурко” №6 за нуждите на Дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган по оперативна програма  "Транспорт". Изграждането на системата ще бъде осъществено на два етапа.

Предвид функционалното предназначение на помещенията  и от гледна точка на пожаробезопасност за опазване на живота и здравето на хората и имуществото се налага изграждане на съвременна по технология и оптимална по конфигурация пожароизвестителна система, която да обхваща всички помещения с подходящи по тип и разположение пожароизвестителни детектори, ръчни детектори (бутони) и алармени елементи. Целта е в най-ранен стадий да се открият и разпознаят всички евентуални признаци за възникване на пожар (поява на дим или повишаване на температура) във всяка точка (помещение) в сградата и да се включи превантивно алармиране за предприемане на незабавни действия за потушаване на възникнал пожар и евакуация на хората.

Проектът е разработен съгласно изискванията на:

- Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Стандарт БДС EN54 - отнасящи се части по отношение на пожароизвестителни инсталации;

- Архитектурни планове – фаза „Работен проект”.

При разработката са спазени изискванията на всички правилници и нормативни документи, валидни до завършване на проектирането.

2. Техническо решение.

ИЗИСКВАНИЯ:

Съгласно общовалидните изисквания на Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар подлежащите на пожароизвестяване помещения се обхващат с необходимия брой автоматични пожароизвестителни детектори, ръчни бутони и звукови сигнализатори.

Ръчните бутони се предвижда да се разположат по евакуационните пътища.

Вградените в централният панел програмируеми релейни контакти осигуряват управление и комутация на главното ел.табло за безопасност на евакуация при пожар.

2.1. Изборът на функционална, надеждна, гъвкава в техническо и програмно отношение и най-съвременна в технология на детекция на пожар от една страна, а от друга - модерна цифрова микропроцесорна технология на изграждане на отделните модули и елементи, налага използването на аналогово-адресируем централен панел, детектори и други елементи като основа за реализация на задачата.

Пожароизвестителната инсталация е изградена на базата на адресируема пожароизвестителна централа Sincro на фирма Kentec Electronics Ltd - Великобритания, комплектована с автоматични пожароизвестители HOCHIKI. Съоръженията са одобрени за монтаж в Република България. Пожароизвестяването може да бъде осъществено с всяка друга техника, която отговаря на изискванията за изграждане на пожароизвестителни системи на територията на Република България.

KENTEC е адресируема централа с възможност за организиране от 1 до 8 кръга със 127 адреса на кръг. В зависимост от пожарните зони, системата може да се програмира и да се конфигурират  16, 48, 96 зони.

Проектирана съгласно строгите изисквания на Британския стандарт, пожароизвестителната централа  предлага гъвкавост в проектирането, инсталирането и експлоатацията. Идеална е за употреба в обекти, където е необходимо бързо и точно определяне мястото на възникналия пожар.

Метален заключващ се капак осигурява ограничен достъп до контролният панел, но позволява наблюдение на цялата визуална индикация. Всеки панел има интегриран захранващ блок и място за батерии.

Пожароизвестителната централа следи системата по захранване:

- отпадане на захранващото напрежение - мрежово;

- ниско ниво на батерията;

-разкачена батерия или изгорял предпазител на акумулаторната батерия;

- изхода за заряд на батерията;

- следи главния 24V регулатор;

- електронна защита на изхода за захранване на кръговете;

- вграден изолатор  във входната и в изходната верига.

Пожароизвестителната централа отговаря на ISO 9001: BS EN 54 Рart  2 и 4.

Пожароизвестителната централа има две нива на управление:

- достъп до I - во ниво - посредством код на потребителя;

- достъп до II - ро ниво - посредством код на инсталатора.

Програмирането на централата, изходите, функциите и др. се извършва с компютър.

Използуваният контролен панел е с един кръг, 16 зонови LED индикации, памет от 1000 събития, свързване в мрежа с други 
Syncro панели, има три програмируеми релета и LCD дисплей. На кръга могат да се включат до 127 адресни модула.

Имайки предвид поведението на горене на съхраняваните материали, са предвидени следните адресируеми датчици, които изцяло удовлетворяват изискванията на европейската норма EN 54/7 (датчиците са производство на фирма HOCHIKI):

Фотоелектричен димен датчик ALG-E-предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, като реагира над определен праг на концентрация на дим в охраняваната среда, той е ниско профилен адресируем оптичен димен датчик, използуващ светлинно разпръскващ принцип на детекция. Проектиран е да елиминира фалшиви аларми от насекоми, а така също да бъде лесен за почистване и ежедневна поддръжка.

ALG - E е с широко приложение, предназначен е да детектира видими димни частици свързани с пожари, включващи  материали като мека мебел, ПВЦ, пластмаси и др.

- захранващо напрежение -  24 V;

- нормална работа при напрежение в диапазона DC 15.0 - 30.0 V;

- ток в спокойно състояние - 120  А при 24 V;

- индикация за сработил датчик - LED;

- работна температура - - 100 С до + 500 С;

- относителна влажност -  95%

-размери - ф 100 х 46 mm

-охраняема площ 112 кв.м

- тегло - 95 g.

- сертификат - EN - 54 – Part  7

-има подвижна камера, която може да бъде лесно почистена или подменена, улеснявайки поддръжката.

Димните оптични адресируеми детектори имат проектни детектиращи характеристики, определени от производителя, съответно:

– кръг с диаметър 15 метра / площ 10.6 х 10.6 = 112 кв. метра;

Стандартна основа за датчици серия YBN-R/3;

Ръчен адресируем пожароизвестител HCP-E-в корпус по промишлен стандарт KAC и има вграден адресируем модул. Бутонът може да бъде адресиран от 1 до 127 адрес посредством DIL ключ на платката. Устройството използува един адрес от лупа. При активиране на съответен адресируем бутон вградения в него светодиод започва да свети постоянно. Сертификат BS5839 Part 2 на LPCB, предвидена е възможност за тест чрез специален ключ. Оборудван с улесняващи монтажа конектори. Осигурява моментална реакция.

Адресируеми електронни сирени – сирена със специфичен дизайн и звукови характеристики, възможност за програмиране на адреси от 1 до 127 с помощта на Hochiki програматор. Тя е проектирана да осигурява звук с висок интензитет 100 dB при минимална консумация

От направените проучвания и преценка на обекта е възприета концепцията за адресируема система с разпределена интелигентност. При тази система всяка адресна точка има собствен микроконтролер с голям обем памет и поема част от функциите на централата. Аналоговата стойност на сигнала от един или повече сензори в пожароизвестителя (ПИ) се оценява в него съобразно програмираните данни на системата и се докладва в цифров вид като решение за преминаване на системата в зададен работен режим (тревога, подпрагова тревога, повреда и др.).

ПИ следят състоянието на околната среда и се приспособяват към нея, следят собственото си състояние и го оценяват на базата на самообучение и определят степента на замърсеност, повреда на сензор, предпрагова тревога, необходимостта от обслужване и други състояния на ПИ.

Приели сме за обекта пожароизвестителна централа, която изпълнява всички задължителни и опционни функции на БДС EN 54.  Притежава заключение от НС „ПАБ” за приложимост в Република България.

Предвид пълната взаимозаменяемост на всички видове автоматични ПИ, в процеса на изграждане и експлоатация на инсталациите е възможно целесъобразно заменяне на един вид с друг, ако е продиктувано от изменения в използването на определени помещения или се появят достатъчно причини за това.

2.2. Описание и обосновка на приетите решения

Предвидено е пожароизвестяване във всички помещения на сградата, без санитарните възли и помещенията с мокри процеси в тях. Пожароизвестителните датчици се присъединяват към кръга на централата, която ще бъде монтирана в помещение „Сървър”.

Всеки от адресируемите пожароизвестители има собствен адрес и при задействането му на дисплея на пожароизвестителната централа се изписва адреса и мястото на монтаж на известителя.

Адресируеми ръчни пожароизвестители са предвидени на изходите, на пътя за евакуация. Монтират се на стена на височина 1,40м от готов под.

За алармиране при възникване на пожар са предвидени сирени, монтирани в коридорите.

2.3. Разположение на централните съоръжения

Пожароизвестителната централа се монтира в помещение „Сървър”. Тъй като на етажа няма 24-часово присъствие на хора, е предвиден рипитер, монтиран при портиера на партера за предаване на информацията в случай на пожар.

ПИЦ се предвижда за монтаж на удобно място за обслужване, на височина 1,50м от готов под и около нея да е осигурено свободно пространство не по-малко от 0,5м, а над нея 1,00м. Същата да се нивелира.

Захранването на централата с ~220V да бъде осъществено от ел.табло с непрекъснат режим на работа на самостоятелен токов кръг без други консуматори с кабел СВТ 3х1,00мм².

Захранването на пожароизвестителната централа се резервира с 2 броя акумулаторни батерии 12V/7Ah, свързани последователно. Капацитетът на батериите е изчислен да поддържа системата 48 часа в нормално състояние, като е предвиден и резерв. При отпадане на основното захранване пожароизвестителната централа автоматично преминава към захранване от акумулаторните батерии, монтирани в нея. При възстановяване на основното захранване централата автоматично се връща към него и акумулаторните батерии преминават в режим на подзаряд.

При свързването на жилата на контура да се спазва стриктно полярността. Жилата и екранните проводници се свързват посредством кабелни накрайници. Екранните проводници от двете страни на всеки контурен елемент се свързват сигурно към определената за това клема.

ПИЦ се заземява с третото жило на захранващия кабел.

2.4. Монтаж на пожароизвестители

Автоматичните пожароизвестители се разполагат върху  таваните на не по-малко от 30 см от луминисцентни осветителни тела, обикновено в центъра на свободно каре, между две осветителни тела, по възможност близо до пресечната точка на диагоналите на помещението. Повърхността на монтиране на основните трябва да бъде равна. При неравности и кривини те трябва да се изравняват. Не се допуска деформиране на основите чрез прекомерно притягане.

Ръчните пожароизвестители се монтират на места, добре видими, удобни за задействане и същевременно защитени от случайно задействане и повреди. Разполагат се на височина 1,40 м от готов под. Разположени са в близост до изходите, като е спазено изискването от която и да е точка на дадения етаж не трябва да се изминава повече от 40 м до достигане на ръчен ПИ.

2.5. Кабелнa мрежа

От гледна точка на защита на трасетата от външни електрически смущения ще се използва екраниран проводник - трудно горим пожарен кабел GR3 - 2 х 1,00 мм2, изтеглен в гофрирани тръби над окачен таван. Кабелът от този тип е многожичен, двужилен с пластмасова изолация за всяко жило, единичен неизолиран заземителен проводник, общ екран от алуминиево фолио и външна пластмасова изолация, оцветена в червено. Той гарантира от една страна електрическите характеристики на елементите в отделните адресируеми контури, а от друга - висок коефициент на температурна издръжливост и механична якост. Кабелът притежава сертификат за устойчивост на горене от лицензирана лаборатория.

Захранването на централата с ~220V се изпълнява с кабел СВТ 3х1,00мм² на самостоятелен токов кръг без други консуматори.

Отделните линии от ПИЦ до съответните адресни точки (пожароизвестителите) става без прекъсване, а само на клемите на адресните точки.

2.6. Приемни изпитания

Приемните изпитания за въвеждане в експлоатация на пожароизвестителната инсталация трябва да включват:

- -функциониране на всички автоматични и ръчни ПИ;

- -правилният обмен информация с централата, включително съответствие на наименованията на отделните адреси с действителността;

- -правилно управление на сигнализационните и външни устройства и системи в обекта съобразно програмирането;

- -обсъждане, съгласуване и въвеждане на необходимите изменения в системата (софтуерни-в програмния файл, и хардуерни-в инсталацията и конфигурацията на централата и цялата система) доколкото това е необходимо;

- -събиране на цялата необходима информация за изготвяне на екзекутивите;

- -провеждане на 72-часови проби с участието на възложителя, изпълнителя, ползвателя и други заинтересовани лица;

За правилна организация на поддръжката и техническата експлоатация на системата е необходимо профилактиката да се извършва от квалифицирани специалисти или да се възложи на фирма, оторизирана за тази дейност.

3. Изисквания към Възложителя

Захранването на пожароизвестителната централа с ~220V да се осъществи от ел.табло с непрекъснат режим на работа на самостоятелен токов кръг. За надеждното функциониране на системата ел.таблото, предназначено за захранване на мрежата, трябва да се заземи отделно от общия контур на сградата по контур за слаботокова мрежа-заземление със стойност под 10 ома.

- Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност и опазване на околната среда

Осъществените в проекта технически решения имат за задача пожарната безопасност на обекта. Пожароизвестителната инсталация, с предвидената пожароизвестителна централа и пожароизвестителните датчици, напълно отговарят на изискванията на БДС EN54 за пожарната безопасност на обекта.

Системата осигурява звукова и светлинна сигнализация при възникване на пожар.

За защита срещу поражения от електрически ток е предвидено заземяване на централата, чрез третото жило на захранващия кабел. Пожароизвестителната инсталация е с безопасно, свръхниско напрежение.

Монтажно-инсталационните работи трябва да се извършват от квалифициран персонал-инструктиран за безопасна работа.

Всички монтажни и инсталационни работи да се извършват при изключено напрежение и с изправни инструменти.

Обслужващият пожароизвестителната инсталация персонал е необходимо да се запознае основно с проекта и предписанията на производителя на компонентите на системата за тяхната експлоатация.

Обслужващият персонал трябва да има съответната квалификация за текущи прегледи и ремонти или същите да се възложат на оторизирана за това фирма.

За предпазване на съоръженията от пожар по време на работа да се предвиди ръчен пожарогасител, действащ с СО2.

Да се спазват инструкциите, правилниците, наредбите и законите, третиращи Безопасност и хигиена на труда, Противопожарна защита и санитарно опазване.

Предложените технически средства за изграждане на Пожароизвестителната система не съдържат и не излъчват вещества, които пряко или непряко влияят на здравето на хората и не замърсяват въздуха, почвите и водите. Те не са радиоактивни и нямат вредни алфа, бета и гама излъчване.

По време на инсталацията и монтажа да бъдат взети мерки да не се допуска замърсяване на обекта и околната територия с органични, неразлагащи се материали и метали-технологични отпадъци по време на инсталационно-монтажните работи.

Съставил:

/инж. Г. Гълъбова/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ОБЕКТ:              Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на

ул.  "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация

На програми и проекти", Управляващ Орган по

Оперативна програма "Транспорт"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на транспорта, информационните технологии и

съобщенията

ЧАСТ:                   Пожароизвестителна система

ЕТАП:                   Първи

ФАЗА:                   Технически проект

| N | Описание на стоките | Брой |
| --- | --- | --- |
|  | Контролен панел - 1 кръг, Sincro AS-SECH80161 M2 | 1 бр |
|  | Акумулаторна батерия 12 V/7Ah | 2 бр |
|  | Аналогов димен датчик - ALG-E | 38 бр |
|  | Основи за датчик - YBN-R/3 | 37 бр |
|  | Изолаторна основа - YBO-R/SC | 1 бр |
|  | Ръчен адресируем бутон HCP-E | 3 бр |
|  | Задна капачка за HCP-E - SR2T | 4 бр |
|  | Сирена адресируема | 4 бр |
|  | Рипитер Sincro | 1 бр |
|  | Кабел TW-1-GR3 RED 2х1 мм² | 850 м |
|  | Гофрирана тръба ф13 | 700 м |

Съставил:

/ инж. Г. Гълъбова /

ОБЕКТ:              Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на

ул.  "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация

На програми и проекти", Управляващ Орган по

Оперативна програма "Транспорт"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на транспорта, информационните технологии и

съобщенията

ЧАСТ:                   Пожароизвестителна система

ЕТАП:                   Първи

ФАЗА:                   Технически проект

СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

| № | Описание на стоките | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изтегляне на кабел в тръби | 850 м |
| 2. | Полагане на гофр. тръба | 700 м |
| 3. | Монтаж и ПНР на пожароизвестителна централа | 1 бр. |
| 4. | Монтаж и ПНР на вътрешна адресируема сирена | 4 бр. |
| 5. | Монтаж и ПНР на автоматичен пожароизвестител | 38 бр. |
| 6. | Монтаж и ПНР на ръчен бутон | 4 бр. |
| 7. | Монтаж и ПНР на рипитер | 1 бр. |
| 8. | Направа на суха разделка на пожароустойчив кабел 2х1мм² | 98 бр. |
| 9. | Свързване на проводник 1,0 мм2 към съоръжение с направа на ухо | 196 бр. |
| 10. | Проверка на тракта датчик-централа | 46 бр. |
| 11. | Настройка и пуск на системата | 1 бр. |
| 12. | 72-часова проба | 72 ч.ч. |
| 13. | Изготвяне на ръководство | 1 бр. |
| 14. | Обучение за работа с централата | 1 бр. |
| 15. | Изготвяне на екзекутивна документация | 1 бр. |

Съставил:

/инж. Г.Гълъбова/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ОБЕКТ:              Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на

ул.  "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация

На програми и проекти", Управляващ Орган по

Оперативна програма "Транспорт"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на транспорта, информационните технологии и

съобщенията

ЧАСТ:                   Пожароизвестителна система

ЕТАП:                   Втори

ФАЗА:                   Технически проект

| N | Описание на стоките | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аналогов димен датчик - ALG-E | - бр |
| 2. | Основи за датчик - YBN-R/3 | - бр |
| 3. | Изолаторна основа - YBO-R/SC | 1 бр |
| 4. | Ръчен адресируем бутон HCP-E | 3 бр |
| 5. | Задна капачка за HCP-E - SR2T | 3 бр |
| 6. | Сирена адресируема | 3 бр |
| 7. | Кабел TW-1-GR3 RED 2х1 мм² | 550 м |
| 8. | Гофрирана тръба ф13 | 400 м |

Съставил:

/ инж. Г. Гълъбова /

ОБЕКТ:              Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на

ул.  "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация

На програми и проекти", Управляващ Орган по

Оперативна програма "Транспорт"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на транспорта, информационните технологии и

съобщенията

ЧАСТ:                   Пожароизвестителна система

ЕТАП:                   Втори

ФАЗА:                   Технически проект

СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

| № | Описание на стоките | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изтегляне на кабел в тръби | 550 м |
| 2. | Полагане на гофр. тръба | 400 м |
| 3. | Монтаж и ПНР на вътрешна адресируема сирена | 3 бр. |
| 4. | Монтаж и ПНР на автоматичен пожароизвестител | 28 бр. |
| 5. | Монтаж и ПНР на ръчен бутон | 3 бр. |
| 6. | Направа на суха разделка на пожароустойчив кабел 2х1мм² | 68 бр. |
| 7. | Свързване на проводник 1,0 мм2 към съоръжение с направа на ухо | 136 бр. |
| 8. | Проверка на тракта датчик-централа | 34 бр. |
| 9. | Настройка и пуск на системата | 1 бр. |
| 10. | 72-часова проба | 72 ч.ч. |
| 11. | Изготвяне на екзекутивна документация | 1 бр. |

Съставил:

/инж. Г.Гълъбова/