| ОБЕКТ : | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |
| --- | --- |
| ЧАСТ : | В и К |
| ФАЗА ЕТАП : | РАБОТЕН ПРОЕКТ ПЪРВИ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ : | ##### МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |

|  | Проектанти : инж.Любомира Синадинска Управител на "Нет Комс" ООД: Ивайло Богданов |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Копие от удостоверение за проектантска правоспособност

2.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

3.КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА

4. ЧЕРТЕЖИ :

1.ПЛАН на ІV – ти етаж и Аксонометрия   - ВОДОПРОВОД

2.ПЛАН на ІV – ти етаж и Аксонометрия    - КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящия проект е разработен на основание на:

- договор, рег. № Д-16 от 03.04.2012г. между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и фирма "НЕТ КОМС"ООД;

-утвърдено от главния секретар на МТИТС задание за проектиране;

-архитектурно заснемане ;

-архитектурен проект;

В проекта са, спазени изискванията на:

- НАРЕДБА № 4 от 28 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

  - НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

  - НАРЕДБА № 4 от 21 .05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

  - ЗУТ

  - и приложимата към задачата действаща в момента нормативна база.

2. ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

Съгласно заданието на възложителя и архитектурния проект в обекта се предвижда да се изгради нов санитарен възел.Захранването на същия с вода за питейно – битови нужди ще стане от същ. ВВК  , който  се подменя в рамките на ІV-ти етаж.Инсталацията ще се изпълни от полипропиленови тръби и фитинги.

3.Оразмеряване

Оразмерителното маскимално секундно водно количество за обекта  е определено по формулата:

qмак.сек.=5⋅qeсек⋅zсекls,където

qе,сек= 0,20 - специфичен оразмерителен дебит на еквивалентен водочерпен кран

zсек - параметър на секундната вероятност по приложение №7

Муч.=28-  брой на водопотребителите за l/d

qнорм.ч-оразмерително максимално ден.водоно количество към брой еквивалентни прибори съгласно приложение №3 т.8

Рсек=qнорм.ч.⋅Mуч720⋅Ea,сгр.

Еа е определено в следната таблица:

qмакс.с = 0.40l/s

Съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар чл.№193 т.8 , за обекта  се предвижда вътрешно пожарогасене.

Инсталацията ще се изпълни от поцинковани тръби и фитинги. Ще се монтират 1бр. Противопожарни касети на указаните в проекта места.

СВО на сградата е 3“ и при така настъпилото  преустройство  то запазва диаметъра си.

3.КАНАЛИЗАЦИЯ

Съгласно заданието на възложителя и архитектурния проект в обекта се предвижда да се изгради нов санитарен възел. Отвеждането на отпадъчните води от същия,  ще стане в съществуващите ВКК(ч.тръби ф100)  , които  се подменят в рамките на ІV-ти етаж с PVCф110х1,8. Хоризонталната разводка отвеждаща отпадните води от санитарните прибори ще се изпълни от PVC тръби ф110х1,8 и ф50х1,8. На указаните в проекта места ще се монтират  подови сифони – еднорогови. ВКК излизат на покрива на сградата и завършват с вентилационни шапки. По същите ще се монтират контролни ревизионни тръби.

3. 1.Оразмерителното максимално секундно битово отпадъчно

водно количество определям съгласно EN 12056-2  по формулата :

Qww=kDU,където

К-коефициент на едновременност ;

0.5- /табл.3/от същите стандарти

DU=сума от специфични оттоци

Хоризонтален клон със  степен на напълване 0.7

Qww=1,47л/сек

Сградата е със 2бр.СКО – ф150 и ф200 (кам. Тръби) и при така настъпилото  преустройство  те запазват диаметрите си.

При изпълнение на настоящият проект строго да се спазват правилата на ТБТ и пожарна опасност.

Съставил:...............................

/инж.Синадинска /