| ОБЕКТ: | # Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |
| --- | --- |
| ЧАСТ 1: | # Структурна Кабелна Система и Контрол на Достъпа |
| ФАЗА: | # Работен проект |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

#### Общи положения

Настоящият проект е разработен въз основа на архитектурните чертежи на сградата  и изискванията на инвеститора.

### I.1. Цел на проектирането

Настоящият проект за изграждане на структурна кабелна система в сградата на Централна поща ІV-ти етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт"  е съобразен със съвременните технически изисквания към структурните кабелни системи за пренос на глас и данни за подобен вид сгради.

Проектирането и изграждането на структурната кабелна система е свързано с решаването на следните основни задачи:

- изготвяне на техническо задание с всички изисквания от страна на Възложителя;

- изготвяне на работен проект (работни чертежи, количествени сметки и спесификации на оборудването), съобразно архитектурния проект и част електроинсталации на сградата;

- изготвяне на пълна спесификация на необходимите материали, компоненти, инструменти и пособия за реализиране и безотказно функциониране на структурната кабелна система;

- определяне на технологията и последователността на инсталационните работи, тестване на вече изградената система и документиране на връзките;

- предоставяне на възможност на Възложителя за избор на производител на компонентите за структурната кабелна система.

Проектът е разработен съгласно изискванията на действащите международни стандарти за структурно окабеляване ISO 11801-2 Edition и EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50173-5 и съответните препоръки от ITU-T, и IEEE относно активното оборудване.

### I.2. Необходими материали и документи за изготвяне на работен проект

- Техническо задание, в което са уточнени всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно СТРУКТУРНАТА КАБЕЛНА СИСТЕМА;

- Разпределение по коти (на CD носител – формат AutoCAD) на следните части:

- Архитектура – работен проект;

- Електроинсталация – работен проект;

- Вентилация – работен проект (евентуално);

- Вертикален разрез на сградата;

- Описание на финишните покрития (под, таван, стени);

### I.3. Съдържание на проектната документация

Документация:

- Челен лист – А4;

- Съдържание – А4;

- Обяснителна записка СКС (пасивно мрежово оборудване) – А4;

- Обяснителна записка СКС (активно мрежово оборудване) – А4;

- Разпределение на комуникационните сегменти по помещения – A4;

- Разпределение на комуникационните сегменти по шкафове – A4;

- Количествена сметка – А4;

Чертежи:

- Разпределения на пасивните компоненти Етап 1 – А1+;

- Разпределения на пасивните компоненти Етап 2 – А0;

I.4. Описание на проекта

Проектът за изграждане на структурна кабелна система в Централна поща ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт", обхваща:

- Структурна кабелна система – Етап 1;

- Структурна кабелна система – Етап 2;

- Контрол на Достъпа – Етап 1;

- Контрол на Достъпа – Етап 2;

Всички спецификации и калкулации в настоящото предложение са изготвени съгласно разпределенията по архитектурен чертеж.

Комуникационните изводи са поместени в стенни розетки, които според предназначението си са окомплектовани по различен начин. Подробно описание на розетки и разпределението на комуникационните трасета са дадени в чертежите към проекта.

Проектът за изграждане на структурната кабелна система е изготвен на база на разпределението на помещенията от архитектурния проект и са както следва:

- Етап I – състои се от един комуникационен шкаф 42U 800x800, 71 кабелни сегмента категория 6 екраниран, 3 пач панела категория 6 екранирани и 71 инсърта за розетки по работните места.

- Етап II – състои се от един комуникационен шкаф 24U 600x600, 103 кабелни сегмента категория 6 екраниран, 5 пач панела категория 6 екранирани и 103 инсърта за розетки по работните места.

- Връзка между шкафовете - 1x 8FO 9/125, 12xFUTP cat.6,  2x50" ТСВВ, 1x20" ТСВВ, 2 броя ODF за развиване на оптичния кабел, 1 пач панел категория 6 за шкаф Етап I (при Eтап II ще се използва останалите портове от петия панел) и 3 по 50 порта телефонен пач панел категория 3.

- За телефонна връзка с УЦАТЦ  -  200” ТСВВ до репартитора. От страната на сървърно етаж 4 се терминира в ТРШ 200“ с вертикални и хоризонтални реглети.

При изготвяне на предложението са взети в предвид следните принципи:

- Топологията на клиентската мрежата да е тип звезда (всяко работно място е свързано с разпределителя);

- Да има възможност всяка от основните услуги (телефония, Интернет, Интранет и др.), ползващи кабелната среда, да бъде предоставена до всяко помещение на етажа;

- Сървъри да се включат към всеки комуникационен извод на етажа;

- Кабелната среда да позволява предаване на данни със скорост до 1 Gbit/sec;

- В комуникационните шкафове да се предвижда място за активно мрежово оборудване;

- Комуникационните изводи по работните места да позволяват включването на компютри, сървъри, терминали, мрежови принтери, визуализиращи устройства, телефони, факсове, модеми, охранителни камери и други.

- При проектирането са отчетени всички необходими условия за защитеност от неоторизиран достъп, осветеност, защитеност от електромагнитни излъчвания, външни въздействия и електростатичност, противопожарна защита и др. Размерът на шкафовете е избран със запас от пространство за активни елементи, които биха били поместени в тях;

- Всички кабели да се маркират в двата края с уникален знак, да са непрекъснати от шкафa до съответните излази по комуникационните кутии и да не се снаждат. Използваните кабели да имат трайна печатна маркировка върху външното си покритие, указваща производител, тип, импеданс, категория, брой на усуканите двойки и сечение на жилата;

- Да е спазено изискването в стандартите за максимално допустимата дължина на трасетата от разпределителния шкаф до розетките на работните места - не повече от 90 m;

- Максимално да се спазва изискването да се ползват негорими материали или такива, които не поддържат горенето;

- Всички кабелни трасета на етажа да се положат по метални скари както е показано на чертежите, а извън тях в гофрирани тръби до розетките;

- Разпределителните панели в комуникационните шкафове да бъдат 24 портови и отговарят на стандатрите ISO/IEC 11801- 2 Edition, EN 50173 и TIA/EIA 568B. Лицевата страна на разпределителните панели да е оборудвана с конектори RJ45 отговарящи на стандартите IEC 60603-7, ISO/IEC 11801- 2 Edition и EN 50173-1, EN 50173-3, EN 50173-5 . Конструктивното изпълнение на панелите да е предназначено за монтаж в шкаф 19"EIA;

- Свързването на кабелите към конекторите на разпределителните панели и комуникационните кутии да бъде изпълнено по 4-чифтова схема на кримпване, съгласно ISO/IEC 11801- 2 Edition;

- Комуникационните изводи за работните места да отговарят на изискванията на TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801- 2 Edition, EN 50173(2006) за Категория 6 (500-600МHz). Схемата на кримпване на кабелите към екранираните конектори RJ45 на комуникационните кутии да се изпълни по конфигурацията T568B;

- Всеки от комуникационните кабелни сегменти да се състои от два контактни модула RJ45 (за телефон или за персонален компютър) за преподавателските и административните работни места. За учебните зали оборудвани с компютри са предвидени по един кабелен сегмент до всяко работно място и два за преподавателското.

Настоящия проект предвижда използването на кабелна система от сертифициран производител с 20-годишна гаранция и отговаряща на стандарта Cat.6, с възможност за пренос на 1Gbit/s до всеки краен потребител.

Задължително да бъдат  гарантирани и спазени следните ограничения:

    - Комуникационните шкафове да са изработени от ламарина с минимална дебелина 2мм;

    - Кабелите в кабелната система да бъдат превързвани само с пластмасови кабелни опашки;

    - Надписването на кабелите да бъде съгласувано с Възложителя;

    - Изпълнителя на СКС да е сертифициран от производителя, да е преминал обучение, да притежава измервателни уреди и др.

    - Конекторите за гръбначната оптична мрежа да бъдат SC-SM дуплексни;

    - SM – оптичните влакна трябва да отговарят на следната спецификация: ITU-T G.652.D (10/2000) (The subcategory for a single mode optical fibre cable is suitable for the transmission systems in ITU-T G.957 (5), ITU-T G.691 (3) and ITU-T G.692 (4) up to STM-64. Chromatic dispersion will generally need to be accommodated for high bit-ratetransmissions in the 1 550nm wavelength region);

    - Количествата на медният кабел в настоящият проект са калкулирани с 5% технологичен излишък;

    - Количествата на оптичния кабел в настоящият проект са калкулирани с 5% технологичен излишък и 3% аванс в двата края с цел по-лесно отстраняване на евентуални аварии по трасето;

Свързващите кабели използвани в проекта трябва да отговарят на следните изисквания:

    - Да бъдат използвани екранирани медни свързващи кабели (S/FTP) категория 6 с дължини съответно 1м, 2м, 3м и 5м;

    - Да отговарят на стандарт ЕN 50173-1;

    - Да са с размер 23 AWG;

    - Да са с ниско отделяне на халогени (LSZH);

    - Да се използват ралични цветове за всеки тип мрежа – телефонна – сив, компютърна – син, безжична – зелен, охранителна – червен, връзка със сървъри - жълт;

    - Оптичните свързващи кабели да са SC/SM– LC/SM Duplex.

В количествените сметки към проекта са предвидени само свързващите кабели от страната на комуникационните шкафове. Свързващите кабели от към работните места са предмет на допълнителна поръчка.

Връзките с останалата част на сградната инсталация да се изпълнят както следва:

    - Кабелите да бъдат положени по съществуващите кабелни скари;

    - Кабелите се терминират  на реглети тип Krone за медния кабел и на оптичен панел за оптичните връзки.

    - Задължение на изпълнителя е да терминира медните връзки на от Krone реглетите на 50 портов телефонен панел категория 3 разположени в комуникационен шкаф в помещението на ОСП.

Необходимо условие за правилното функциониране на структурната кабелна система е наличие на самостоятелно заземление със съпротивление 2 – 4, към което са свързани разпределителите.

### I.5. Видове дейности по инсталацията

За цялостното инсталиране и пускане на структурната кабелна система в експлоатация след проектирането, е необходимо да се осъществят следните дейности:

1. Подготовка на обекта за започване на инсталационни работи;

2. Доставка на кабелна скара, гофриран шлаух и крепежни елементи за тях;

3. Монтаж на кабелна скара, гофриран шлаух и крепежни елементи по проектните трасета;

4. Почистване на работната площадка;

5. Доставка на инсталационните кабели;

6. Полагане на инсталационен кабел поетапно и номериране на всички кабелни трасета;

7. Почистване на работната площадка;

8. Доставка на всички компоненти за комуникационните розетки по работни места;

9. Терминиране на конектори RJ45 и номериране на всички комуникационни изводи;

10. Почистване на работната площадка;

11. Доставка на комуникационните шкафове, панели и всички компоненти за тях;

12. Аранжиране и монтаж на компонентите в комуникационните шкафове;

13. Номериране на комуникационите изводи по панели;

14. Подвеждане и аранжиране на кабелните снопове в комуникационните шкафове;

15. Терминиране на конекторите;

16. Почистване на работната площадка;

17. Тестване на всички кабелни трасета с подходящ кабелен тестер (сертификатор), отговарящ на изискванията на стандартите;

18. Отстраняване на допуснатите пропуски при монтажа;

19. Повторно тестване на всички ремонтирани трасета;

20. Доставка на свързващи кабели;

21. Изготвяне на екзекутивна документация.

Отвори в бетон или стоманобетон се правят по правило чрез ядково свредловане, доколкото мястото и подовата настилка позволяват това. Размерът на отворите се определя така, че да има достатъчно място за всички проводници, без да се притискат. Необходимите СМР за възстановяване и почистване при пробиването трябва да  се калкулират. Преходите между помещенията да бъдат осигурени според изискванията на противопожарните и строително-технически норми (негорими и неразпространяващи горене).

### I.6. Измерване на параметрите

Тестването  на кабелната система трябва да се извърши със специализиран уред, който позволява измерването и сертифицирането на кабелни системи за работа по стандарта за клас Е. Измервателният уред трябва да притежава следните функционални възможности:

- изработване на схема на връзките в кабелната система;

- измерване на нивото на шума в кабелната система;

- измерване на дължината на кабелните сегменти;

- измерване на затихването;

- измерване на прослушването в близкия край (NEXT);

- измерване на прослушването в далечния край (ELFEXT);

- сравнително измерване на ехото (RETURN LOSS).

Измервателният уред следва да притежава  валиден сертификат за годишно заводско калибриране. Тестовете да бъдат извършени в режим AUTO, съгласно параметрите на ISO/IEC 11801:2002. Тестовете се извършват в честотен диапазон 1-750MHz. За целите на измерването да се използва измервателен уред Agilent WireScope 450 или негов аналог.

## I.7. Използвани стандарти

### I.7.1. Стандарти TIA/EIA 568B и ISO/IEC 11801

Организации като ISO, TIA, IEEE, BISCI и др. са разработили и публикували редица препоръки и ръководства, засягащи проблемите на структурните кабелни системи. Като вече наложил се стандарт в тази област е документът TIA/EIA 568B, разработван съвместно от Electronics Industry Association и Telecommunications Industry Association в продължение на повече от десет години. Този документ е одобрен през 1991 г. от ANSI и разглежда надеждността, производителността, препоръчителните топологии и методите за инсталиране и администриране на кабелните системи. Разработен е и съвместен стандарт на ISO/IEC 11801-2, като международна версия на стандарта EIA/TIA 568. Съответният европейски стандарт EN 50173 и европейската директива 89/33/ЕЕС уточняват някои подробности при реализацията на кабелните системи.

Предлаганият технически проект е изготвен съобразно изброените стандарти, както и с EN 50174-2, отнасящ се за електромагнитните влияния (EMI) върху кабелната система и нейната защитеност от тях.

Стандарти, валидни за структурни кабелни системи са:

- ISO/IEC 11801- Edition 2;

- EN 50173-1:2003;

- Редакция EN 50173-1:2006;

- Редакция EN 50173-2:2006;

- Редакция EN 50173-5:2006;

- EN 50174 Part 1& 2;

- TIA/EIA 568B;

- EN 50310;

Предлаганият проект е съобразен с измененията и допълненията в посочените стандартизационни документи за използване на структурни кабелни системи с медни и оптични кабели за работа със скорости до 10 Gbit/sес, както и със  стандарта EN 61935-1 за измерване на кабелните системи.

Стандартът ISO 11801 дефинира:

- минималните изисквания към телекомуникационната кабелна система в зависимост от работната среда;

- препоръчителната топология и максималната дължина на кабелните сегменти;

- типа на кабелите в зависимост от параметрите, определящи производителността;

- взаимозаменяемост на компоненти;

- времето за живот на кабелната система;

- документацията и маркировката на кабелната система.

Според стандарта комуникационната кабелна среда се разделя на шест подсистеми:

- Работно място

Работното място се състои от комуникационното оборудване на работната станция (мрежов адаптер, модем, телефон и др.) и кабелите, които свързват това оборудване с телекомуникационните изводи (розетки). Кабелите на работното място трябва да осигуряват лесно преместване или подмяна на свързаното с тях оборудване. Максималната допустима дължина на кабелите, свързващи комуникационното оборудване на работното място с розетките, е 5 метра.

- Хоризонтална кабелна система

Хоризонталната кабелна система се простира от комуникационните изводи на работните места до етажния разпределител. Тя включва съединителите и розетките, кабелните сегменти, свързващи розетките на работните места с комуникационните панели (съединителните панели), терминиращите елементи и кабелите за свързване между комуникационните шкафове. Към хоризонталната кабелна система има следните изисквания:

- Топологията на системата трябва да е тип "звезда", като всеки от комуникационните изводи на работното място се свързва с етажния комуникационен разпределител;

- Общата дължина на свързващите кабели между комуникационните панели и офисните комуникационни устройства (комутатори, рутери и др.) не трябва да надхвърля 5 метра;

- На едно работно място трябва да бъдат инсталирани два комуникационни извода в един стандартен модул 45х45 заедно с електро контактите. На изрично посочените места са предвидени три извода, които също трябва да се монтират заедно с електро контактите.

- Опорна кабелна система (Backbone)

Опорната кабелна система е свързващото звено между хоризонталните кабелни развивки на отделните етапи. Освен това се включват кабелите, които свързват етажните комуникационни възли с сградния комуникационен шкаф, терминиращите елементи за тези кабели и необходимото междинно оборудване за осъществяването на тези връзки.

Допускат се най-много две нива на йерархия при свързването на отделните елементи на опорната кабелна система (един междинен възел и централен възел). Използваните кабели трябва да бъдат със съответната категория и кабелните сегменти не бива да надхвърлят допустимите дължини.

- Етажен разпределител

Етажният Разпределител е комуникационен възел, който осъществява връзката между хоризонталната и опорната кабелна система.

- Сграден комуникационен шкаф - СКШ

Сградният разпределител е място, в което са концентрирани всички кабелни сегменти, изграждащи опорната кабелна система. В сградният разпределител се разполагат главните комутатори и устройства Той осъществява връзката между мрежата на сградата и обществената мрежа, както и връзките между етажните разпределители.

I.7.2. Технически бюлетини

Категория 3 - кабели и съединители с пропускателна способност до 16 MHz;

Тази категория кабели се използва за пренасяне на звук и данни сьс скорост до 10 Mbps (IEEE 802.5, 4 Mbps UTP или IEEE 802.3 10BASE-T).

Категория 4 - кабели и съединители с пропускателна способност до 20 MHz;

Кабелите от тази категория се използват за пренасяне на звук и данни със скорост до 16 Mbps (IEEE 802.5, 16 Mbps).

Категория 5 - кабели и съединители с пропускателна способност до 100 MHz;

Тази категория кабели е предназначена за приложения със скорости на предаване до и над 100 Mbps.

Категория 5е - кабели с пропускателна способност до 125 MHz;

Тази категория кабели е предназначена за приложения със скорости на предаване до 1000 Mbps по 4 усукани двойки. Използват се съединителите на категория 5. Препоръчва се всички нови инсталации да се изграждат поне с кабели от тези категория.

Категория 6 - кабели и съединители с пропускателна способност до 250MHz;

За целите на настоящия проект се предвижда използване на кабелна система от категория 6, с които може да се гарантират стандартите IEEE 802.3 - 1Gbps, EN 50173-1:2006, -2:2006; -5:2006, a те не могат да бъдат постигнати с кабелна система категория 5е.

Категория 6А - кабели и съединители с пропускателна способност до 750MHz;

Категория 7 - кабели и съединители с пропускателна способност до 1200MHz;

Що се отнася до вертикалните кабелни сегменти техните характеристики са описани в рекомендациите на ITU-T от G650 до G655. Те препоръчват ниски загуби в диапазона 1260 – 1625nm, малко стойности на поляризационната дисперсия (Polarization mode dispersion - PMD), геометрични допуските и ниски затихване.

1.Типични загуби при заварката (TSL): TSL<0,02dB;

2.Типична поляризационна дисперсия (PMD): PMD=0,5pskm;

3.Коефициент на затихване: D=0,34dB/km;

4. Наклон на хроматична дисперсия (So): So=0,087ps/nm2-km;

5.Влияние на дисперсията от температурата (TDA): TDA<0,05dB/km;

Таблица 1. Основни характеристики на тип ITU-T G652 влакна

| Параметър | G.652A | G.652B | G.652C | G.652D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затихване за диапазона от 1300nm [dBm] | <0,5 dBm | <0,4 dBm | <0,4 dBm | <0,4 dBm |
| Затихване за диапазона от 1400nm [dBm] |  |  | < от при 1300nm | < от при 1300nm |
| Затихване за диапазона от 1500nm [dBm] | <0,4 dBm | <0,35 dBm | <0,3 dBm | <0,3 dBm |
| Затихване за диапазона от 1625nm [dBm] |  | <0,4 dBm | <0,4 dBm | <0,4 dBm |
| Максимална поляризационна дисперсия [ps/km1/2] | <0,5 [ps/km1/2] | <0,2 [ps/km1/2] | <0,5 [ps/km1/2] | <0,2 [ps/km1/2] |

- Контрол на достъпа

Общо описание

Системата осигурява централизирано управление и контрол на достъпа до помещения, сгради, асансьори и др.

Идентификация на лицата се извършва посредством безконтактни чип-карти. Всяка чип-карта съдържа уникален 10 цифрен код, по който става еднозначната идентификация на картопритежателя. При прочитане на картата в контролно-пропусквателното устройство се извършва проверка за правата на достъп и ако достъпа е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм. Контролно-пропусквателните устройства са свързани с управляващ компютър от който се зарежда списъка на служителите с кодове на картите и правата на достъп. При всяко преминаване в управляващия компютър се записва дата, час на влизане или излизане, кода на картата и номера на контролно-пропускателното устройство.

Системата може да се използва както за контрол на работното време, така и само за контрол на достъпа.

Системата позволява извършването на справки за извършените преминавания, за изработено време по дни и за месец, за извършени нарушения на работното време, за наличен и отсъстващ персонал и др. Всяка контролно-пропусквателна точка има възможност да следи състоянието на вратата, позволява отваряне от разговорна уредба или бутон, запазва нормалната си работа при отпадане на електрическото захранване и връзката с управляващия компютър.

На етажа е предвиден контрол на достъпа, който да осигури пропускателния режим в рамките на обекта. Към етажа има три подхода един на Етап I и два на Етап II. Други охранявани зони са Сървърното помещение и Главното разпределително табло. Схемата на свързване е следната:

- Главен Контролер C1 – той е поместен в сървърното от Етап I . Охранява вратата на Сървърното помещение и тази на ГРТ.

- Подчинен контролер C2 – той е разположен при входа на заседателните зали. Той охранява подхода от тази врата.

- Подчинен контролер C3 - той е разположен при комуникационня шкаф на Етап II. Той охранява подхода от стълбищната клетка и подхода при директора.

Всички контролери да свързани чрез линия с комуникация тип RS485. C1 е главен контролер който има връзка с пожароизвестителната централа, за да може при евакуация да осигури евакуационните изходи отворени.

Всяка врата е екипирана с четец стандарт 125 kHz ASK(EM), бутон за изход и електромагнитен насрещник. Кабелите, които се използват са СОТ тип. В количествената сметка са оказани отделните модели.

Проектант:

инж. Иво Божилов

Проектант:

инж. Гергана Гълъбова